## Carátula
Gerencia de O y M
F-00.62.02.04.02-011
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2000
PREVENTIVO
A
SITIOS CELULARES
Sitio Celular
<ESCRIBIR AQUI EL MNEMONICO>
<ESCRIBIR NOMBRE DE RADIOBASE>
<ESCRIBIR TIPO DE RADIOBASE INDOOR-OUTDOOR>
Dirección:
Fecha:
Ingeniero que lo realizo:
No de WO

## Baterias
PRUEBAS A BANCOS DE BATERIAS
Parámetros de estado:OK=bien, SR=Se reparó, RC= Requiere cambio, NA= No aplica
1 | Estado físico de las Baterias | [6 empty] | Estado |  | Observaciones
A | Cubiertas de plastico | [6 empty] | OK
B | Carcaza Metalica libre de golpes y corrosion | [6 empty] | OK
C | Valvulas correctamente apretadas | [6 empty] | OK
D | Bornes y links sin daño | [6 empty] | OK
E | Bornes y links libres de sulfato o derrames | [6 empty] | OK
F | Bornes y links con capa delgada de Grasa | [6 empty] | OK
G | Torque de pernos de conexion | [6 empty] | OK
H | Temperatura Ambiente | [6 empty] | OK
2 | Voltaje de Flotación en los Bancos(Vflot)
En radiobases indoor, se considera un banco al arreglo formado por 12 baterías.
En una BSC en contenedor o una Central, se considera un banco al arreglo formado por 24 baterias
En una BTS outdoor con BBK o BBU, se considera un banco al arreglo formado por 2 baterías.
Observaciones
|  |  | Banco 1 |  | 26.94 | vdc
|  |  | Banco 2 |  | 26.94 | vdc
|  |  | Banco 3 |  |  | vdc
|  |  | Banco 4 |  |  | vdc
|  |  | Banco 5 |  |  | vdc
|  |  | Banco 6 |  |  | vdc
|  |  | Banco 7 |  |  | vdc
|  |  | Banco 8 |  |  | vdc
3 | Voltaje inicial de celdas (Vi) " izquierda a derecha y de arriba para abajo es como se numeran
a menos que ya esten numeradas". Es el voltaje de cada celda antes de apagar los rectificadores.
Marcar en rojo el valor de la celda Piloto (celda con menor Voltaje)
| Bat. 1 | Bat. 2 | Bat. 3 | Bat. 4 | Bat. 5 | Bat. 6 | Bat. 7 | Bat. 8 | Bat. 9 | Bat. 10 | Bat. 11 | Bat. 12 | Bat. 13 | Bat. 14 | Bat. 15 | Bat. 16 | Bat. 17 | Bat. 18 | Bat. 19 | Bat. 20 | Bat. 21 | Bat. 22 | Bat. 23 | Bat. 24
Banco 1 | Marcar en rojo el valor de la celda Piloto (celda con menor Voltaje) Bat. 1: 13.53; Marcar en rojo el valor de la celda Piloto (celda con menor Voltaje) Bat. 2: 13.41; Marcar en rojo el valor de la celda Piloto (celda con menor Voltaje) Bat. 3: 13.37; Marcar en rojo el valor de la celda Piloto (celda con menor Voltaje) Bat. 4: 13.57
Banco 2 | Marcar en rojo el valor de la celda Piloto (celda con menor Voltaje) Bat. 1: 13.6; Marcar en rojo el valor de la celda Piloto (celda con menor Voltaje) Bat. 2: 13.61; Marcar en rojo el valor de la celda Piloto (celda con menor Voltaje) Bat. 3: 13.5; Marcar en rojo el valor de la celda Piloto (celda con menor Voltaje) Bat. 4: 13.7
Banco 3
Banco 4
Banco 5
Banco 6
Banco 7
Banco 8
El rango de voltaje para las baterias debe estar entre 2.20 y 2.35 volts.
OBSERVACIONES
65 EN EL MAESTRO
10 EN EL ESCLAVO
4 | Marcar en rojo el valor de la celda Piloto (celda con menor Voltaje) Bat. 1: Voltaje de operación final (Vf)
A | Marcar en rojo el valor de la celda Piloto (celda con menor Voltaje) Bat. 1: Corriente promedio del sitio celular; Marcar en rojo el valor de la celda Piloto (celda con menor Voltaje) Bat. 6: 65; Marcar en rojo el valor de la celda Piloto (celda con menor Voltaje) Bat. 7: Amp
B | Marcar en rojo el valor de la celda Piloto (celda con menor Voltaje) Bat. 1: Anotar el Valor de corriente promedio entre el Numero de Bancos de Baterias; Marcar en rojo el valor de la celda Piloto (celda con menor Voltaje) Bat. 11: 32.5; Marcar en rojo el valor de la celda Piloto (celda con menor Voltaje) Bat. 12: Amp/banco
C | Marcar en rojo el valor de la celda Piloto (celda con menor Voltaje) Bat. 1: De acuerdo a tablas, anotar el tiempo de descarga del Banco de Baterias para alcanzar
| un VPC de 1.94 Vcd con la corriente del punto anterior | [8 empty] | horas
D | Marcar en rojo el valor de la celda Piloto (celda con menor Voltaje) Bat. 1: Mediciones de Voltaje Por Banco de Baterias (mayor o igual a 23.28 Vcd 1.94*12)
Observaciones
|  | Banco 1 |  |  | vdc
|  | Banco 2 |  |  | vdc
|  | Banco 3 |  |  | vdc
|  | Banco 4 |  |  | vdc
4.1 | Marcar en rojo el valor de la celda Piloto (celda con menor Voltaje) Bat. 1: Completar la siguiente tabla de mediciones durante la prueba de descarga
Repetir esta tabla y gráfica por cada banco de bateria
Banco 1
| Bat. 1 | Bat. 2 | Bat. 3 | Bat. 4 | Bat. 5 | Bat. 6 | Bat. 7 | Bat. 8 | Bat. 9 | Bat. 10 | Bat. 11 | Bat. 12 | Bat. 13 | Bat. 14 | Bat. 15 | Bat. 16 | Bat. 17 | Bat. 18 | Bat. 19 | Bat. 20 | Bat. 21 | Bat. 22 | Bat. 23 | Bat. 24
20 min
40 min
60 min
80 min
100 min
120 min
140 min
160 min
180 min
OBSERVACIONES